纯化水制备与分配系统

用户需求标准

药大制药有限公司

文件审批

|  | 职责 | 签名 | 日期 |
| --- | --- | --- | --- |
| 起草人 | 负责URS文件起草 |  |  |
| 部门负责人 | 负责URS文件审核 |  |  |
| 生产管理负责人 | 负责URS文件审核 |  |  |
| 质量管理负责人 | 负责URS文件审核 |  |  |
| 批准人 | 审核、批准URS文件 |  |  |

目录

1.简介	4

2.职责	错误！未定义书签。

3.制定依据	4

4.用户需求标准	5

5.术语表	18

6.修订历史	19

- 1.简介

1.1目的

本文件的目的是描述用户的需求，并对所述具体设备的基本信息提供可追溯性。

用户需求包括对系统功能要求及具体要求的详细说明。

本文中所定义的系统，将遵照相关测试规范说明进行测试。

本文件是本系统招标文件的一部分。招标文件提供给供应商，用于其准备投标文件和设计说明。供应商应满足本用户需求。

1.2范围

本URS仅适用于药大制药有限公司（溧水厂区）综合楼的一套0.5m³/h纯水机系统，应包含但不限于以下：

预处理模块、纯水制备模块（RO）、分配模块、管道，阀门，仪表和其他相关组件。

纯水由自来水制备而得。预处理模块单元通过多介质过滤和活性炭过滤器。制备模块通过反渗透（RO）单元来去除水中的离子，达到符合药典要求的水质。

制备好的纯水将送至纯水储存和分配系统。

1.3概况

纯化水制备与分配系统，将布置在药大制药有限公司溧水厂区综合楼三楼内，用于纯化水的制备及分配输送。

本文件中所描述设备设施，要求符合中国《药品生产质量管理规范》（2010年修订）欧盟CGMP、美国FDA标准要求。本文件是对设备设计、制造、材质、控制系统、检查和测试、文件、包装和交付的说明和最低要求，实际要求不限于此文件定义的内容，还应当符合机械行业、工业仪表、自动化、EHS等最新版法律法规要求，供应商需要确认自己手里已经有这个文件的最新版和清楚地知道最新适用的法律、法规的要求。

所有设备的设计、制造、材质、检查和测试、包装和交付、制造厂内测试（FAT）、需方现场最终检查和测试(SAT)等活动由供应商负责并由需方人员参加及批准，SAT部分将由双方人员共同实施并签署各项有关报告，以上活动必需严格按照本采购要求和相关的标准与规范来进行。

- 2.职责

- 2.1需求方职责

- 2.1.1 负责解答对于此URS的疑问。

- 2.1.2 提供电源安装到位，380V，3 相5线制，50 Hz，具备安装条件供设备安装。

- 2.2供应商职责

- 2.2.1 依据本URS提供产品。

- 2.2.2 书面形式通知需求方安装前所需要具备的现场条件。

- 2.2.3 负责设备安装

- 2.2.4 负责对需方人员的培训。

- 3.制定依据

中国GMP及其附录

欧盟CGMP

美国FDA

中国药典2020版

欧洲药典EP8.8版

美国药典USP39-NF34版

ISPE第四部分《Water And Steam》

ASME BPE-2016生物工艺设备

ISO国际标准

GAMP 5

AISI SS316L

美国钢铁学会标准316L不锈钢

AISI SS304L

美国钢铁学会304L不锈钢

4.用户需求标准

系统/设备，应符合以下规定，但并不限于。

- 4.1产能需求

| 编号 | 需求内容 | 必需/期望 |
| --- | --- | --- |
| URS001 | 纯化水制备工艺为二级反渗透 系统产量达到0.5 m³ / h。 | 必需 |

- 4.2产水水质需求

| 编号 | 需求内容 | 必需/期望 |
| --- | --- | --- |
| URS002 | 纯化水制备系统的设计基于如下水质情况： 原水由市政供水公司提供，原水来自南京市政饮用水。 | 必需 |
| URS003 | 纯化水设备产水质量应符合中国药典、美国药典、欧盟最新标准要求，其中： 电导率≤2.0 µs/cm TOC≤0.5mg/L 微生物≤10cfu/ml | 必需 |

- 4.3工艺需求

- 4.3.1总体要求

| 编号 | 需求内容 | 必需/期望 |
| --- | --- | --- |
| URS004 | 本套装置主要流程：原水箱--原水泵---预处理单元（多介质过滤器------活性炭过滤器---保安过滤器）---纯化单元（高压泵---二级RO系统（常温膜），另外配有必要的加药(NaOH)、清洗和巴氏消毒（预处理、分配管道）等装置。 | 必需 |
| URS005 | 设备的设计、制造、测试和验证完全符合中GMP的最新要求。 | 必需 |
| URS006 | 系统设计应最大限度地减少微生物生长的可能。避免对纯化水的意外污染。保安过滤器之后应无系统死点，符合3D要求。 | 必需 |
| URS007 | 系统采用模块化设计,减少现场安装的工作量。便于生产操作和维修保养，并能防止交叉污染。 | 必需 |
| URS008 | 系统始终保证管道流速在1.2-2m/s的范围内。 | 必需 |
| URS009 | 任何与纯化水接触的金属部分必需采用卫生级316L 不锈钢材料且其表面光洁度应小于0.6um。并提供材质证明。其余金属材料选用卫生级SUS304不锈钢材料。 | 必需 |
| URS010 | 任何与纯化水接触的非金属材料必需满足GMP 的要求（隔膜或垫片采用PTFE 或EPDM 材料）。 | 必需 |
| URS011 | 任何与纯化水接触的阀门必需采用洁净隔膜阀，水平安装时应保证阀体内不存水。 | 必需 |
| URS012 | 预处理和纯化水管路均应经酸洗、钝化处理。 | 必需 |
| URS013 | 焊接连接为第一选择，必要时采用快装连接，RO后禁止一切螺纹连接。 | 必需 |
| URS014 | 焊接记录完整，需有有效的焊接日志，打印焊接参数并记录、提供管道内窥镜检查清晰的照片或视频。 | 必需 |
| URS015 | 留存每次开机或更换焊接规格时的焊样。 | 期望 |
| URS016 | RO之后的焊接点，自动焊接部分要求提供≥20%内窥镜检查清晰的照片或视频，手工焊接提供100%的内窥镜检查清晰的照片或视频。自动焊抽检发现一处有问题，必需免费执行100%范围的复检。 | 必需 |
| URS017 | 需要提供设备3D竣工图。 | 必需 |
| URS018 | 整个系统必需具备可靠的消毒功能。 预处理及分配单元部分均能用80度以上热水分别进行巴氏消毒。 | 必需 |
| URS019 | 为了控制每个设备单元水质，每一个处理单元后应设置必要的取样点及在线监控仪表（电导率、温度等）。对不合格水有较好的处理回收，按不同报警级别管控。在以下各个部件之后的管路上必需设置一个卫生连接的取样阀：每个膜壳出口。 | 必需 |
| URS020 | 纯化水制备系统出水根据纯化水储罐的液位来控制，RO 有自循环管路，在储罐液位处于高位，不需进水时，设备自动切换至小循环运行状态，纯化水产水返回RO系统前，保证没有死水存在，阀门安装尺寸小于3D。 | 必需 |
| URS021 | 对RO产水的电导率进行连续性的监控，带有不合格水排放和自动报警功能；当RO产水电导率低于设计值时，产品水开始进入纯化水储罐。RO 产水电导高于上限值，且持续时间超过设定值则系统报警并留屏及停机。 | 必需 |

- 4.3.2预处理单元

| 编号 | 需求内容 | 必需/期望 |
| --- | --- | --- |
| URS022 | 预处理单元主要包括原水箱、原水泵、换热器、多介质过滤器、活性炭过滤器、加药和保安过滤器等装置。 | 必需 |
| URS023 | 原水罐材质为SUS304，内表面酸洗钝Ra<0.8μm，外表面亚光。原水罐上配置卫生型人孔，罐体最低点配置排放口，罐上配置排气口。进水管可防止水流冲击，出水口配置防漩涡装置，采用NA接口。 | 必需 |
| URS024 | 原水罐配置清洗球，定期自动对原水罐进行清洗消毒。 | 必需 |
| URS025 | 原水罐配置静压液位计，4-20mA输出，超限报警。进水配置手动蝶阀和气动蝶阀（并联），自动补水。 | 必需 |
| URS026 | 原水泵给预处理装置提供动力，满足原水通过预处理单元，到达RO装置前的压力需求。（泵品牌为南方） 原水泵选用立式离心水泵，采用变频器自动控制水泵的运行压力，泵体叶轮采用304 不锈钢，配置必要的蝶阀、止回阀、压力变送器和管路，管路采用sus304卫生级不锈钢材质。 | 必需 |
| URS027 | 原水泵出水配置金属浮子流量计，就地显示。内表面Ra<0.6μm。 | 必需 |
| URS028 | 原水泵后配置压力变送器， 4-20mA输出，超限报警。 | 必需 |
| URS029 | 多介质过滤器内装砾石、石英砂、无烟煤等多介质。 多介质过滤器采用304卫生级不锈钢+ 内衬胶处理，可耐受80~90℃热水的多次消毒，内衬胶，无毒无害，提供相应证明文件。内衬胶使用寿命长，不易脱落。下布水器采用多孔板加不锈钢滤水帽结构，布水均匀，无泄漏、无死角。 | 必需 |
| URS030 | 多介质过滤器能达到出水SDI≤5。 | 必需 |
| URS031 | 多介质过滤器采用气动碟阀自动控制运行及正、反洗。进、出水配置隔膜压力表和产水取样口。 | 必需 |
| URS032 | 活性炭过滤器内装砾石和果壳型活性炭，活性炭碘值不小于900。活性炭过滤器采用304卫生级不锈钢+衬胶，可耐受80~90℃热水的多次消毒，内里衬胶，无毒无害，提供相应证明文件。内衬胶使用寿命长，不易脱落。下布水器采用多孔板加不锈钢滤水帽结构，布水均匀，无泄漏、无死角。 | 必需 |
| URS033 | 活性炭过滤器采用气动碟阀自动控制运行及正、反洗。出水配置隔膜压力表和产水取样口，取样阀应设置在地上300 – 1700 mm的位置。 | 必需 |
| URS034 | 精密过滤器内表面Ra<0.6μm，外表面亚光。壳体设计方便拆卸安装。上方设置排气阀，出水设置取样口，取样阀应设置在地上300 – 1700 mm的位置。进、出水口设置隔膜压力表。 | 必需 |
| URS035 | 精密过滤器滤芯孔径为5µm，226或222接口，带翅片。 | 必需 |
| URS036 | 板式换热器用于维持系统运行温度和巴氏消毒，进、出水配置温度传感器。蒸汽管路配有气动角座阀和比例调节阀自动控制升温，配有Y型过滤器及疏水阀，疏水阀采用国产一线品牌，疏水器并联旁通阀。 | 必需 |
| URS037 | 预处理单元控制：配有西门子PLC（s7-1200）可编程控制器，数据进入液晶触摸屏。实现原水泵、多介质过滤器、软化器、活性炭过滤器和加药系统的全自动操作控制和监控。对消毒温度、时间可显示及记录，当消毒温度降低至最低消毒温度（80 °C），消毒时间需重新计时。（此控制柜与主机控制柜共同使用一个控制柜，并能实施以上功能。） | 必需 |

- 4.3.3反渗透单元

| 编号 | 需求内容 | 必需/期望 |
| --- | --- | --- |
| URS038 | 反渗透单元由高压泵、反渗透膜组件以及必要的检测仪表和管路设施组成。（高压泵品牌：南方） | 必需 |
| URS039 | 高压泵采用多级离心泵，机械密封，供水流量、扬程满足反渗透膜正常工作要求，水泵采用变频控制减小对膜的冲击。高压泵前后安装压力变送器。高压泵叶轮材质为卫生级不锈钢304。 | 必需 |
| URS040 | 反渗透膜采用美国陶氏品牌的常温膜。 | 必需 |
| URS041 | 采用SUS304不锈钢膜壳（一级、二级），内表面Ra<0.6μm，外表面亚光，每支膜壳出口配置取样阀，取样阀应设置在地上300 – 1700 mm的位置，取样口可进行水针探测，诊断膜元件运行情况，满足3D要求。 | 必需 |
| URS042 | 反渗透单元3年内产水量仍能达到设计水量，水利用率≥70%，系统脱盐率≥97%。一级浓水（直接排放），二级浓水全部回收到一级前。 | 必需 |
| URS043 | 反渗透单元配有自动加药装置，手动调节，去除可溶性的二氧化碳。药液罐体标有容量刻度，精度方便日常配制药液。 | 必需 |
| URS044 | 反渗透单元配置化学清洗装置包括清洗水箱、清洗水泵及清洗精密过滤器等。 | 必需 |
| URS045 | 反渗透产水、浓水配置金属浮子流量计，主机流量计均带4-20mA信号输出，超限报警，RO主机流量计品牌为国产品牌，流量单位统一。 | 必需 |
| URS046 | RO浓水管路配置调节角座阀，便于灵活调节浓水流量 ，阀门安装尺寸小于3D。 | 必需 |
| URS047 | 纯化水产水采用双路供水，纯化水罐满时，系统自动进入低压循环模式，抑制微生物滋生。 | 必需 |

| 编号 | 需求内容 | 必需/期望 |
| --- | --- | --- |
| URS048 | RO反渗透系统管理至少配有以下检测仪表： 参数; 设置; 指示; 记录; 控制; 报警; 输出. 储罐 液位; √; √; √; √; √. 原水 流量; √; √; √; √; √. 原水泵压力; √; √; √; √; √. 多介质过滤器进、出水压力; √. 活性炭过滤器出水压力; √. 板式换热器出水、回水温度; √; √; √; √; √; √. 一级高压泵前、后压力; √; √; √; √; √. 二级高压泵前、后压力; √; √; √; √; √. RO浓水排放压力; √. 一级浓水流量; √. 一、二级RO产水流量; √; √; √; √; √. RO产水电导率; √; √; √; √; √; √. | 必需 |
| URS049 | 管路设施： 接触原水、浓水的管道为SUS304不锈钢洁净管道。 接触纯化水的管道采用SUS316L 不锈钢洁净管道，抛光度Ra<0.6µm。 阀门：所有与纯化水接触的阀门必需采用卫生级洁净隔膜阀，安装角度应利于排净存水，满足卫生型要求。 每个工艺组件的进水/出水口均有卫生级取样口。 系统配有自循环管路，在纯水贮罐满水时，自动切换至循环管路运行，保证没有死水存在。 | 必需 |

- 4.3.4储罐

| 编号 | 需求内容 | 必需/期望 |
| --- | --- | --- |
| URS050 | - 纯水储罐采用一个SUS316L立式1m³保温罐。储罐按常压容器制造，能耐80-90度热水消毒。使用状态时，罐体外表面温度不超过40摄氏度。 | 必需 |
| URS051 | 配有呼吸器、清洗球、温度计和液位控制仪表等。 | 必需 |

- 4.4纯化水分配系统

| 编号 | 需求内容 | 必需/期望 |
| --- | --- | --- |
| URS052 | 系统应配置一套纯化水分配模块，分配模块需配置有国产一线品牌卫生级卧式变频循环水泵、分配支架模块、换热器、管道仪表及控制单元。 | 必需 |
| URS053 | 循环水泵设有最低点排水，水泵在自动工作状态下运行频率和系统回水流速联动；泵的设置应能满足供水量和扬程的需求； 管道的设计应在保证满足各使用点的前提下，循环管道应保持湍流状态，日常回水流速应控制在1.2m/s,最大回水流速应能达到2.0m/s，同时最小回水压力应不小于0.2mpa。 | 必需 |
| URS054 | 分配系统应配有列管式换热器，用于储存及分配系统的巴氏消毒升温控制，材质为SUS316L不锈钢，换热器优先选择双端胀接方式进行连接，完全排尽的功能，配备PID比例调节阀，品牌采用国产一线。 | 必需 |
| URS055 | 分配系统送回水管道应设有取样口和卫生级取样阀门，取样口下方应设有排水收集装置，便于取样前的冲洗； 分配系统送回水管道上应设有隔膜式压力表，用于检测系统的送回水压力； 分配系统回水管道上应配有在线电导率和在线流速仪，用于系统回水的水质及回水流量的监测和控制； | 必需 |

- 4.5电气需求

| 编号 | 需求内容 | 必需/期望 |
| --- | --- | --- |
| URS056 | 自动控制系统：配有一个中央电气控制柜，所有控制和检测仪表，以及电气开关和电气元件均集中在控制柜内，控制箱配备西门子S7-1200可编程控制器和TP900液晶触摸屏。实现纯水制备过程的全自动操作控制和监控。 | 必需 |
| URS057 | 主机控制柜为独立的控制柜，包括PLC(CPU、输入输出模块等)、主令开关、直流电源供应(24V直流电)、急停按钮、急停装置和接线端子排、声光报警器等。输入输出控制点要有一定的富余量作为备用。设备预留以太网通讯接口。分配循环泵控制可以切换手动和自动，自动控制在主机控制柜操作。 | 必需 |
| URS058 | 设备所配套的自控系统，必需具备相应标准接口，实现数据通讯，配合买方将其相关数据（参数）传输至买方自控系统 。 | 必需 |
| URS059 | 电控柜选型应合理，元件布置和走线应美观。 | 必需 |
| URS060 | 设备控制面板应提供基于中文语言的人机界面。 | 必需 |
| URS061 | 设备应自动控制所有关键参数，自动检测故障模式。 | 必需 |
| URS062 | 符合GB/T5226中规定：接地连接电阻不大于1Ω；绝缘等级F级。 | 必需 |
| URS063 | 设计布局合理，温度可控。防尘、防潮、防锈，密封良好。电气设备选用国际知名品牌，并在报价文件中列出； | 必需 |
| URS064 | 电控柜应安装各部位所需要的开关及保护措施； | 必需 |
| URS065 | 控制电压为直流24V安全方式； | 必需 |
| URS066 | 弱电部分和强电部分应分开，以避免强电部分对弱电部分造成干扰； | 必需 |
| URS067 | 安装电机保护开关用以保护电机； | 必需 |
| URS068 | 所有电气部件都有可识别唯一编码标签。编码标签要清晰打印，不允许手写。编码标签要放在便于操作员和电气工程师辨认的位置； | 必需 |
| URS069 | 每条线缆的两端均要有线号，线号和图纸上的编号一致；线缆要根据规范使用，用不同的颜色以示区别； | 必需 |
| URS070 | 控制盘中，不同电压等级的端子，应完全分开设置。 | 必需 |
| URS071 | 端子排应有端子标号标识 | 必需 |
| URS072 | 所有输入输出的弱电信号应接线到可分段的端子排上，每一个端子上不允许接两根以上线缆。 | 必需 |
| URS073 | 一组相近的端子排需要连通时，应采用端子排厂家提供的端子短接片，不允许使用线缆短接。 | 必需 |
| URS074 | 电控柜内线缆布置在网格线槽中，电线数量（占用空间）不超过走线槽截面的60%。 | 必需 |
| URS075 | 电控柜内应有照明装置，与柜门连锁控制。 | 必需 |
| URS076 | 电气设计应充分考虑防雷、防静电以及防止电压大幅波动的能力，避免这些现象损坏设备；电气设计应考虑业主使用发电机组供电的情况。 | 必需 |
| URS077 | 用户管理： - 允许业主自行添加、删除用户，并更改用户权限； - 系统应至少可以储存10个用户； - 用户名具有唯一性，整个系统中不能同时存在两个或多个相同的用户名； | 必需 |
| URS078 | 访问安全性： - 系统必需根据用户职责不同提供多重安全性。访问层级至少包括操作员/工程师/管理员。 - 系统对超过一定次数的访问失败账户进行锁定。 - 系统“管理员”有权为用户重新设定密码。 | 必需 |
| URS079 | 界面管理： 设备运行主界面上显示的内容应至少包括（但不限于以下）： - 当前的日期和时间 - 当前运行的模式 - 当前的用户名 - 设备启/停状态 - 设备的工艺动态流程图，图上显示每个可设置参数的部件的当前运行状态（运转、停机或故障）以及参数的实际数值 - 如果当前用户登录5min（或是其他设定时间）内没有任何活动，须自动注销用户 - HMI界面应使用简体中文 - 操作界面应为实时动态彩色图形显示，控制参数、控制阀、各种仪表数值、物流方向、设备开停指示等均在图形显示 | 必需 |
| URS080 | 数据管理： - 系统须拒绝非法数据输入（如，在值域的字符数超出范围值）； - 系统须具备参数恢复功能，“管理员”有权恢复系统默认值； - 程序备份：应有一份备份的PLC程序用于系统崩溃时的恢复，程序可以通过光盘备份，并可简单恢复； - 监控软件对生产过程的液位、温度、压力、流量、电导率等关键参数进行在线、连续的自动测量、记录和报警。 - 重要程序运行过程及运行过程中温度、压力、时间可进行图表显示； - 所有故障、报警信息均属于关键数据，应能按时间顺序进行储存； - 在设备长期不供电的状态下，所有存储在系统中的用户信息、参数信息、报警信息、控制程序、时钟信息和运行数据均应保存完好，不能丢失； - 关键的数据应能够储存在存储器中，存储容量应能至少保证存储3个月以上的运行数据。在数据导出、备份、迁移的过程中，应保证数据的一致性和完整性； | 必需 |
| URS081 | 报警功能： - 具有公用介质的监测功能，当设备监测到任意一种公用介质不符合设备的运行需求时，停机状态下不能开机，运行状态下自动停机，并在HMI界面上显示警报提示，触发报警的原因消除后方可继续运行； - 当设备监测到某一关键参数超过设定范围时，应自动停机并在界面上显示警报提示； - 报警方式为在线声光报警。 | 必需 |
| URS082 | 审计追踪： - 操作人员操作信息和系统信息须以电子文档形式保存； - 系统须对授权用户保持审核追踪；审计追踪须记录发生，修改，或删除电子记录的任何事件； - 所有审计追踪的录入须是系统生成的日期，本地时间（时，分，秒）及操作人员姓名； - 任何用户不得编辑审核追踪记录；可检测审计追踪记录完整性，发生篡改数据无效。 | 必需 |
| URS083 | 故障模式： - 当设备出现故障时，应自动停机并在界面上显示警报提示，故障消除后方可继续运行；报警信息应具体指明发生故障的部位； | 必需 |
| URS084 | 失电模式： - 在突然断电状态下，所有存储在系统中的用户信息、参数信息、控制程序、报警信息、运行数据、时钟信息均应保存完好，不能丢失； - 系统应能记录断电前的设备运行状态参数； - 电源恢复时： 全部安全条件经操作人员确认后设备才能再次启动； | 必需 |
| URS085 | 供应商供货范围包括如下信号交换： From自; To至; Signal信号. 纯水机; 纯水储存与分配系统; 可供水. 纯水储存与分配系统; 纯水机; 供水请求/停止供水. 备注： - 信号交换是设备PLC与PLC之间的。 | 必需 |

## 4.6主要部件品牌要求

| 编号 | 需求内容 | 必需/期望 |
| --- | --- | --- |
| URS086 | 预处理阀门（气动阀）：远安、东正 | 必需 |
| URS087 | 预处理换热器：国产一线 | 必需 |
| URS088 | 阀门：选用知名品牌远安、东正，除直接排放至下水的阀门外，不允许使用球阀。 | 必需 |
| URS089 | 高压泵： 南方； 循环泵采用远安、 东正； 计量泵采用进口品牌； | 必需 |
| URS090 | 变频器： 西门子（Siemens） | 必需 |
| URS091 | 管道及管件： 远安、东正 | 必需 |
| URS092 | 金属管浮子流量计：远安。 | 必需 |
| URS093 | 电导率：德国宝德、梅特勒或E+H。 | 必需 |
| URS094 | 温度、压力、液位传感：国产一线品牌 | 必需 |
| URS095 | RO膜：陶氏(常温膜) | 必需 |
| URS096 | 控制系统：PLC 西门子（Siemens S7-1200）TP900液晶触摸屏 | 必需 |

- 4.7备品备件和安装

| 编号 | 需求内容 | 必需/期望 |
| --- | --- | --- |
| URS97 | 安装要求：供方负责设备的安装，包括安装所需的材料、工具、用工等均属于供方的工作范围，需方配合供方的工作。供方及时提供安装文件，指派项目负责人参与制水站土建基础及公用介质管道的对接，进行设备找平、部件组装、电气接线/配管等工作（所配电缆长度应根据设备现场安装要求提供，根据需方要求铺设），必需做到连接紧固可靠，杜绝跑、冒、滴、漏现象。 | 必需 |
| URS98 | 系统排水全部排入排水地槽 | 必需 |
| URS99 | 质保2年内提供免费备件，满足设备的正产使用（非人为损坏）。 | 期望 |
| URS100 | 设备到达需方后，安装调试必需在需方水、电、压缩空气、蒸汽等公用介质到位的情况下10天之内完成。 | 必需 |
| URS101 | 设备出厂前需方派人于现场进行设备FAT验收确认，供方提供FAT验收方案并经需方确认；供方针对设备维护及部件拆卸相关技能进行切实有效的培训；供方需对设备电气部分对需方相关人员进行切实有效的培训。 | 必需 |
| URS102 | 显示和测量用仪器仪表需提供合格证。 | 必需 |

- 4.8验证和文件

- 4.8.1验证

- 供应商必需提供纯化水制备设备系统的验证文件及资料

| 编号 | 需求内容 | 必需/期望 |
| --- | --- | --- |
| URS103 | ＤＱ： 供应商提供ＤＱ验证方案、验证报告并检查执行。 DQ由供应商、用户共同参与制定 | 必需 |
| URS104 | FAT： 供应商负责编写FAT方案 用户负责FAT方案的审核批准 在交货前，供应商、用户共同完成相关测试 测试结束后形成FAT报告，并记录测试过程中的偏差 | 必需 |
| URS105 | SAT： 供应商负责编写SAT方案 用户负责SAT方案的审核批准 供应商、用户共同完成相关测试 测试结束后形成SAT报告 | 必需 |
| URS106 | IQ、OQ、PQ 供应商提供IQ、OQ、PQ验证方案 供应商协助用户完成IQ、OQ、PQ验证 | 必需 |

4.8.2文件

| 编号 | 需求内容 | 必需/期望 |
| --- | --- | --- |
| URS107 | 文件清单 | 必需 |
| URS108 | 进度表 | 必需 |
| URS109 | 主要部件清单 | 必需 |
| URS110 | P&ID图纸 | 必需 |
| URS111 | 现场位置图 | 必需 |
| URS112 | 设备安装图，设备组装图 | 必需 |
| URS113 | 功能描述 | 必需 |
| URS114 | 过程计算 | 必需 |
| URS115 | 备品备件清单 | 必需 |
| URS116 | 操作维护手册 | 必需 |
| URS117 | 公用工程清单 | 必需 |
| URS118 | 日运行数据表 | 必需 |
| URS119 | 硬件设计说明 | 必需 |
| URS120 | 软件设计说明 | 必需 |
| URS121 | 功能逻辑 | 必需 |
| URS122 | 电气元件清单 | 必需 |
| URS123 | 电路图 | 必需 |
| URS124 | 电气设备平面图 | 必需 |
| URS125 | 触摸屏操作手册 | 必需 |
| URS126 | 供应商提供的设备文件 | 必需 |
| URS127 | 使用材料的材质报告 | 必需 |
| URS128 | 仪器仪表的检验报告 | 必需 |
| URS129 | 卫生型管道的焊接、压力测试、钝化清洁程序及报告 | 必需 |
| URS130 | 焊点图及焊接记录；焊缝检测记录（包括内窥镜检查）及检测报告，材料粗糙度报告 | 必需 |
| URS131 | 质量管理计划 | 必需 |
| URS132 | OQ运行确认、方案以及报告 | 必需 |

- 5.术语表

| - 术语 | - 中文定义 |
| --- | --- |
| HMI | Human – Machine Interface 人-机界面 |
| ISO | International Organization for Standardization 国际标准化组织 |
| P&ID | Piping and instrumentation diagram 管道和仪表流程图 |
| TOC | Total Organic Carbon 总有机碳 |
| PW | Purified Water 纯化水 |
| RO | Reverse Osmosis 反渗透 |
| URS | User Requirement Specification 用户需求标准 |
| FS | Function Specification 功能标准 |
| DQ | Design Qualification 设计确认 |
| FAT | Factory Acceptance Testing 工厂验收测试 |
| SAT | Site Acceptance Testing 现场验收测试 |
| IQ | Installation Qualification 安装确认 |
| OQ | Operation Qualification 运行确认 |
| PQ | Performance Qualification 性能确认 |

- 6.修订历史

| 版本号 | 批准日期 | 修订原因、依据及详细修订内容 |
| --- | --- | --- |
| 01 |  |  |