标书答疑

2021年7月7日有招标厂家询问：

1、储气罐为2立方和5立方不锈钢罐，按常规2立方为空压机后端湿罐，空压机产气量为15.71Nm2,此规格空压机相应配置3立方湿罐最合适（配置方法：空压机产气量÷6=储气罐容积）。

2、2个储气罐和吸干机罐体都属于压力容器，招标文件提出协助甲方报检，由于压力容器报验需要安装公司特征设备安装资质，建议直接由供应商负责报检，比较明确职责范围。

3、空压机前段需要单独配置空开（漏电保护器）招标文件中没有提及此项，能否明确甲方还是供应商负责？

4、招标文件中没有提及投标文件如何密封，涉及一正二副投标文件单独密封还是直接放在一起？

统一答复：

1、湿罐按照3立方设计。

2、注册和报检由买方负责。供方负责到政务中心开具开工告知书，并提供相关资料协助买方注册和报检。

3、配电柜中已配备，不需要供方负责。

4、投标文件一式3份,其中正本一份,副本二份。每份投标书须在封面上清楚标明“正本”或“副本”字样，投标书必须密封。