标书答疑

2021年7月8日有招标厂家询问：

- （5T水机）是否能提供纯化水各个用水点24小时用水流量表用于计算分配系统供水泵的流量扬程？

2、（0.5T水机）分配系统的控制柜是否和水机的控制柜公用一个？

3、（0.5T水机）是否能提供纯化水各个用水点24小时用水流量表用于计算分配系统供水泵的流量扬程？

4、纯化水用水点？

5、是否使用多通道阀门？

6、5T/h URS047  中描述：反渗透产水、浓水配置金属浮子流量计，主机流量计均带4-20mA信号输出，超限报警，RO主机流量计品牌：（纯水流量计（进口宝德、克罗尼）、原水、“浓水流量计”（国产CSE、新莱或同等品牌）），流量单位统一。

URS048  描述：RO浓水管路配置【调节角座阀】，便于灵活调节浓水流量 ，配置回流阀，便于反渗透RO膜清洗，阀门安装尺寸小于3D。

1】全热消RO系统 相对于传统纯化水机组多了一个特殊工况，即RO膜的巴氏消毒，此工况对进水有严苛的“精准温控要求”和“精准的低流量控制要求”；

2】要想实现上述“1】项”的控制要求，设备就必须采用【精度更高的“流量计”监控+灵敏度更高的自动“PID浓水比例调节阀”】组合控制才行！  而且巴氏消毒工况是浓水的流量相对很低，如浓水采用手动调节角座阀手动的控制的话极为不安全。

3】综合上述“第1】和  2】项”内容，故我公司建议：

a/“反渗透产水、浓水流量计”  均采用进口宝德、克罗尼品牌，均带4-20mA信号输出；

b/“RO 浓水阀”  采用PID调节阀（品牌：宝德或盖米）。

统一答复：

- 无法提供，只能提两套系统峰值使用量估算分别为为7m³/h，4m³/h峰值流量分别为7m³/h、4m³/h。

- 公用一个控制柜。

- 无法提供，只能提供峰值使用量估算为2.5m³/h。

4、5T：分别为pw-01（三楼）有35个、pw-02（二楼）有24个

0.5T：25个

5、采用多通道阀门或者采用其他形式阀门需要确保整套系统通过FDA认证，并达到URS文件中的其他需求。

6、针对此项可以根据各自厂家设备、工艺的特点进行相应配置调整，以达到我方对于设备的要求。