标书答疑

2021年7月6日有招标厂家询问（5T水机）：

- 两套模块是否采用在一个架体集成控制？

- 需要提供两套模块各峰值流量T/H，厂家需根据峰值流量确定各模块的主管径。

- 需要提供两套模块各带使用点的管道长度，厂家需要根据管道长度计算分配泵的扬程。

统一答复：

- 采用一个架体。

- 3、

5T纯化水机

PW-01系统（三楼），总长度约480m（DN65主管），纯化水峰值使用量估算为7m³/h（估算1个DN40使用点和1个DN25使用点同时使用，流速取1.1m/s）

PW-02系统（二楼），总长度约365m（DN50主管），纯化水峰值使用量估算为4m³/h（估算2个DN25使用点同时使用，流速取1.1m/s）

0.5T纯化水机

系统总长度约255m（DN40主管），纯化水峰值使用量估算为2.5m³/h（估算1个DN25使用点同时使用，流速取1.1m/s）